# В соответствии с законодательством РФ ПСД является

интеллектуальной собственностью

# ОАО "Иркутский институт " Гипрокоммунводоканал".

# Передача ее третьим лицам и использование ПСД сторонними

организациями без согласия разработчика запрещена и влечет за

собой ответственность в соответствии с законодательством РФ

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, которые предусматривают решения, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную безопасность объекта при соблюдении установленных правил безопасности при эксплуатации.

Главный инженер проекта			                                  А.А. Гаврилкин

Схема теплоснабжения Лесогорского

муниципального образования Чунского района

Иркутской области

# Пояснительная записка

Генеральный директор                                               А.А. Гаврилкин

Главный инженер проекта                                         А.А. Гаврилкин

г. Иркутск

2013 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п./п. | Шифр | Наименование частей раздела | Организация - разработчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПЗ | Пояснительная записка | ОАО "Гипрокоммунводоканал" |
| 2 | СС | Сводный сметный расчет стоимости строительства | -"- |
| 3 | ТС | Схема систем теплоснабжения Лесогорского муниципального образования Чунского района Иркутской области | -"- |

# В разработке проекта принимали участие:

Ведущий инженер                                                                    Н.А. Шушуева

Инженер						                             Ю.А.Поздняков

Инженер						                             А.В.Позднякова

# СОДЕРЖАНИЕ

____________________________________________________________________

№ п./п.                                             Наименование                                              Стр.

# РАЗДЕЛ 1

Общая характеристика Муниципального образования………………..11

1.1. Географическое положение……………………………………………...11

1.2. Природные условия и ресурсы территории ……………………………11

# РАЗДЕЛ 2

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и  теплоноситель в установленных границах территории Лесогорского       муниципального образования……………………………………………...13

2.1. Существующее состояние системы теплоснабжения………………….13

2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных     фондов в соответствии с Генеральным планом Лесогорского                    муниципального образования………………………………………………..18

2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления…………………………………...18

2.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя            объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом         возможных    изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя                     производственными объектами……………………………………………...19

# РАЗДЕЛ 3

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности             источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей….25

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения…………………………………25

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем       теплоснабжения, источников тепловой энергии……………………………26

3.3. Описание существующих и перспективных зон действия                    индивидуальных источников тепловой энергии……………………………27

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии……………27

3.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на     собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии           (в разрезе котельных)…………………………………………………………28

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности           источников тепловой энергии нетто…………………………………………28

3.7 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции   теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на            компенсацию этих потерь…………………………………………………….29

3.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на       хозяйственные нужды тепловых сетей………………………………………30

# РАЗДЕЛ 4

Предложения по новому строительству, реконструкции и                 техническому перевооружению источников тепловой энергии……….31

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения……………………………………………………….31

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,      обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии……………...31

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем                       теплоснабжения……………………………………………………………….31

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу             избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших         нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно…..................32

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………………...32

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и       расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим…………………...32

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении   (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками       тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения……………………………………………………………….32

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения……………………………………………………………….34

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и                  перспективного резерва тепловой мощности……………………………….35

# РАЗДЕЛ 5

# Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей….36

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых   сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой   энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)……………36

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для            обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь         осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или      производственную застройку………………………………………………36

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых   сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует       возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных      источников тепловой энергии при сохранении надежности                         теплоснабжения……………………………………………………………….37

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы            теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый»   режим или ликвидации котельных по основаниям…………………………37

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых   сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности                 теплоснабжения……………………………………………………………….37

# РАЗДЕЛ 6

Перспективные топливные балансы……………………………………...44

РАЗДЕЛ 7

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое   перевооружение………………………………………………………………45

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое        строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов…………………45

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей до 2023г…………………………………………………………………45

РАЗДЕЛ 8

Решение об определении единой теплоснабжающей организации……45

РАЗДЕЛ 9

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками    тепловой энергии…………………………………………………………….46

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 2.04.05-91*  «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

- СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети".

- Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р.В. Щекин,          С.М. Кореневский, Г.Е. Бем, Ф.И. Скороходько, М.А. Артюшенко «Отопление и вентиляция»  Издание третье, переработанное и дополненное. 1968г.

- «Основной гидравлический расчет водяных тепловых сетей» Р.Л. Ермаков. Издательство Иркутского государственного технического университета 2005г.

- «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им.К.Д.ПАМФИЛОВА (Издание 4-ое) Москва 2002г.

7. Справочник проектировщика "Проектирование тепловых сетей" под

редакцией инж. А.А.Николаева.

Раздел 1

Общая характеристика  муниципального образования

1.1. Географическое положение.

Лесогорское муниципальное образование расположено в южной  части Чунского района Иркутской области, на левом берегу р.Чуна, в 11 км от административного центра муниципального района р.п. Чункий.   Территория поселения граничит в северной части с Октябрьским            муниципальным образованием, в западной части с Новочунским             муниципальным образованием, в южной, юго-западной и юго-восточной части с Веселовским муниципальным образованием, в северно-восточной части с Чунским муниципальным образованием.

Площадь городского поселения составляет 17282 га. Численность населения на конец 2011 г. составила 6042 чел. В состав городского        поселения входит три населенных пункта: р.п. Лесогорск, п. Бидога,          с. Баянда. Административным центром поселения является рабочий        поселок Лесогорск (бывший поселок Ленинский).

Внешние и внутренние транспортные связи поселения                  осуществляются по автодороге регионального значения Тайшет-Чуна-Братск и  автодорогам местного значения.

1.2. Природные условия и ресурсы территории.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Лесогорское муниципальное образование относится к району IB.

Климат территории муниципального образования резко                 континентальный, характеризуется резкими колебаниями суточных и     годовых температур воздуха, суровой, продолжительной зимой и жарким коротким летом.

Температура в январе -19ºС, в июле  +18ºС, среднегодовое число осадков 407,7 мм, число дней со снежным покровом 176,                        продолжительность безморозного периода 70-80 дней.

В декабре температура достигает до -53ºС, летом +37ºС. Амплитуда колебания ее составляет в среднем 85ºС.

Суммы активных температур воздуха имеют довольно высокие    значения (1522-1613º), что свидетельствует о достаточном                        теплообеспеченности территорий, расположенных в речных долинах. На водораздельных пространствах эти показатели снижаются до 1200º.      Продолжительность безморозного периода наиболее велика в долине р.Чуна (90-94 дня), где последний весенний и первый осенний заморозки приходятся на начало июня и сентября.

Годовое количество осадков составляет от 377 до 478 мм, 75-80%  годовой суммы осадков фиксируется в июле-августе, минимум - в марте.

Высота снежного покрова достигает 40-50 см. Многолетняя мерзлота мощностью до 15 м распространена в виде редких островов и линз в   днищах распадков, падей, на заболоченных участках долин рек.

Рельеф территории района возвышенный и представлен грядами холмов, имеющих сглаженные и закругленные вершины. В пределах     рассматриваемой территории располагаются Чуно-Бирюсинское плато, Ковинская гряда и Мурская равнина. К Мурской впадине приурочена     каменноугольная система из песчаников, алевролитов и углей. Основная часть территории представлена толщами ордовикских и силурийских     пород. Ордовикские образования отличаются глинистым составом с     преобладанием аргиллитов, алевролитов, мергелей. Нижнесилурийские отложения состоят из слабосцементированных песчаников, мергелей,   доломитов, сверху прикрытых алевролитами и аргиллитами.

На палеозойских толщах залегают озерно-континентальные осадки юрского возраста, состоящие из песчаников, аргилитов, алевролитов и конгломератов.

В центре района располагается невысокое (400-500м),                     слабоволнистое Чуно-Бирюсинское плато, в песчано-глинистых породах              сформировались широкие, пологие склоны и террасированные долины.

Для равнины характерен слаборасчлененный (глубина вреза – 50-100 м) эрозионно-денудационный рельеф с чертами дряхлости, об этом       свидетельствуют спокойное течение рек, многочисленные меандры,      старичные озера.

Широкие (15-20 км) плоские междуречья, террасированные участки долин являются наиболее удобными для освоения.

Отличительной черной Мурской долины является высокая степень заболоченности. При проведении мелиоративных работ эти территории могут быть использованы под сельскохозяйственные угодья.

Речная сеть территории поселения относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, речной бассейн Ангара, и представлена множеством рек, основными из которых являются р.Чуна (Уда), протекающая вдоль  границы городского поселения и р.Нерюгда.

Река Чуна (Уда) правая составляющая реки Тасеева (бассейн       Енисея), длина составляет 1203 км, площадь бассейна – 56800 км². По    характеру течения Уда делится на Верхнюю (от истока до поселка      Алыгджер) и нижнюю (от поселка Алыгджер до устья). Ниже поселка    Новочунского река носит название Чуна. Расход воды в верхнем течении Уды – около 40 м³/с, после слияния с р.Кара-Бурень увеличивается до 60-80 м³/с. Для водного режима характерны летние паводки и                        непродолжительное весеннее половодье. Питание реки преимущественно дождевое (63%), а также за счет грунтовых вод (25%) и снеговое (12%). Замерзает в конце октября - ноябре, вскрывается в конце апреля – мае.    Река порожистая, вдоль русла есть много отвесных скал, крупные пороги. Русло реки извилистое, осложнено протоками и старицами,                    многочисленными островами и косами. Ширина реки 300-400 метром,  глубина 2,3 метра.

Городское поселение расположено в зоне тайги. В лесах                преобладают сосна и лиственница, реже встречаются кедр, ель, пихта. Достаточно богат животный мир (медведь, соболь, белка, горностай,      колонок, выдра, барсук, заяц, лиса, волк, лось, коза и др.). Много полезных и лекарственных трав, грибов и ягод. Полезные ископаемые на территории поселения представлены гравийно-песчаной смесью. Почвы подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-лесные, мерзлотно-луговые.

Раздел 2

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Лесогорского муниципального образования

2.1 Существующее состояние системы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Лесогорского муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. Система теплоснабжения представляет собой сочетание               централизованной и децентрализованной систем.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом    топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей               используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные    здания, некоторые мелкие производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на           территории  Лесогорского муниципального образования осуществляет ООО "Лесогорская котельная". В системе теплоснабжения Лесогорского муниципального образования насчитывается 9 котельных, находящихся на обслуживании предприятия ООО "Лесогорская  котельная":

в том числе на территории р.п. Лесогорск 2 муниципальные котельные (центральная котельная и котельная мкр. ПМК) и 7 ведомственных         котельных, являющихся источником теплоснабжения собственных       объектов (объекты образования, культуры и здравоохранения);

в сельских поселениях 2 котельные, отапливающие объекты социальной сферы (объекты образования).

Кроме того, на территории р.п. Лесогорск находится                   электрокотельная, расположенная на территории производственной базы ОАО "Иркутскэнерго" Чунский РЭС, предполагаемая к передаче в         муниципальную собственность.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий          осуществляется от собственных котельных, размещённых на территории предприятий.

р.п. Лесогорск

Общественная и среднеэтажная жилая застройка центральной части  посёлка подключены к централизованной системе теплоснабжения.        Источником теплоснабжения является центральная котельная р.п.Лесогорск мощностью 15,0 Гкал/ч, расположенная по ул. Ленина. Год постройки     котельной 1986. После проведения мероприятий по модернизации           котельной и переводу её с отходов лесопиления на уголь, котельная     вступила в постоянную эксплуатацию с 2006 года. В котельной                  установлено три котла ДКВР-10-13. Вид топлива – уголь.

Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка микрорайона ПМК подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является центральная котельная мкр. ПМК п.Лесогорск мощностью 2,9 Гкал/ч. В котельной установлены три котлоагрегата КВС/1.45к. Вид топлива – уголь.

Малоэтажная  и среднеэтажная жилая застройка жилого сектора РЭС подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является ведомственная электрокотельная на 4 электрокотла КЭВ-80 и 4 котла КЭВ-160, расположенная на территории             производственной базы ОАО "Иркутскэнерго" Чунского РЭС. Мощность котельной 1.11 Гкал/час.

Система теплоснабжения открытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчетный температурный график тепловых сетей – 95/70ºС.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 6,26 км                             (в двухтрубном исполнении).

Котельная школы №27 не работает, находится на консервации.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №4 осуществляется от центральной котельной п. Лесогорск. Резервным источником является котельная школы.

Теплоснабжение школы-интерната №11 осуществляется от              центральной котельной п. Лесогорск. Резервным источником является         котельная мощностью 2,47 Гкал/ч. В котельной установлено 4                   водогрейных котла. Топливом является уголь.

Теплоснабжение детского сада №51 осуществляется от котельной мощностью 0,02 Гкал/ч. В котельной установлен водогрейный котел.         Топливом являются дрова.

Теплоснабжение социально-реабилитационного центра «Березка» №1 осуществляется от центральной  котельной п. Лесогорск. Резервным источником является котельная мощностью 0,086 Гкал/ч. В котельной         установлен котел БЭК-25, работающий на электрической энергии.

Теплоснабжение спортивного комплекса "Восход" осуществляется от котельной мощностью 0,034 Гкал/ч, работающей на электрической энергии.

Теплоснабжение больницы осуществляется от центральной котельной п. Лесогорск. Резервный источник - котельная мощностью 1,5 Гкал/ч. В котельной установлено два водогрейных котла. Топливом являются уголь.

Теплоснабжение дома культуры "Родник" осуществляется от электрической котельной. В котельной установлены два котла КЭВ-100,           работающие на электрической энергии мощностью 0,34 Гкал/час.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к  котельным, осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

п. Бидога

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №18 осуществляется от котельной мощностью 0,02 Гкал/ч. В котельной установлено два          водогрейных котла. Топливом являются дрова.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от печей. Топливом являются дрова.

с. Баянда

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение общеобразовательной школы №40 осуществляется от котельной мощностью 0,01 Гкал/ч. В котельной установлен котел КЭВ-25 работающий на электрической энергии.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки осуществляется от печей. Топливом являются дрова.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов           Лесогорского муниципального образования.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Ориентировочная протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| р.п.Лесогорск |
| 1 | Центральная котельная р.п.Лесогорск | Жилой фонд, больница, почта, детский сад №14, музыкальная школа, школа №30, школа №4, школа – интернат №11, вечерняя школа № 52, соц-реабилиционный центр "Берёзка", отделение полиции, ГО и ЧС | 4300 | 815 | 3485 | ООО "Лесогорская котельная" |
| 2 | Котельная мкр.ПМК | Жилой фонд, детский сад №16, магазин, гараж, здание конторы ПМК | 1500 | - | 1500 | ООО "Лесогорская котельная" |
| 3 | Котельная жилого сектора РЭС | Жилой фонд, ОАО "Иркутскэнерго" Чунский РЭС | 450 | - | 450 | Предполагаемая к передаче ООО "Лесогорская котельная" |
| 4 | Котельная общеобразовательной школы №4 | Школа №4 | нет | нет | нет | ООО "Лесогорская котельная" |
| 5 | Котельная общеобразовательной школы №27 (находится на консервации) | Школа №27(закрыта) | - | - | - | - |
| 6 | Котельная школы - интерната №11 | Школа - интернат №11 | нет | нет | нет | ООО "Лесогорская котельная" |
| 7 | Котельная детского сада №51 | Детский сад №51 | нет | нет | нет | ООО "Лесогорская котельная" |
| 8 | Котельная спортивного комплекса "Восход" | Спортивный комплекс "Восход" | нет | нет | нет | ООО Лесогорская котельная" |
| 9 | Котельная социально - реабилитационного центра "Березка №1" | Социально - реабилитационный центр "Березка" №1 | нет | нет | нет | "ООО "Лесогорская котельная" |
| 10 | Котельная дома культуры "Родник" | Дом культуры "Родник" | нет | нет | нет | ООО "Лесогорская котельная" |
| 11 | Котельная больницы | Больница | нет | нет | нет | ООО "Лесогорская котельная" |
| п.Бидога |
| 1 | Котельная школы №18 | Школа №18 | нет | нет | нет | МОБУ н.о. школа п.Бидога |
| с.Баянда |
| 1 | Котельная общеобразовательной школы №40 | Школа №40 | нет | нет | нет | МОБУ о.о. школа с. Баянда |
| Всего: |  | 6250 | 815 | 5435 |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |
| 1 | ООО "Лесогорская котельная" | 1475,23 |

2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Лесогорского                     муниципального образования.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 208,1 | 255,0 |
|  |  | % | 18,97 | 23,24 |
| 1.1 | среднеэтажной жилой застройки/ в т.ч. на перспективу | га | 9,9 | 11,8 |
|  |  | % | 0,9 | 1,07 |
| 1.2 | малоэтажной жилой застройки/ в т.ч. на перспективу | га | 99,4 | 133,8 |
|  |  | % | 9,06 | 12,2 |
| 1.3 | индивидуальной жилой застройки/ в т.ч. на перспективу | га | 98,8 | 109,4 |
|  |  | % | 9,01 | 9,97 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | кв.м общей площади квартир | 77500 | Нет данных |
| 2.1 | среднеэтажной жилой застройки | кв.м общей площади квартир | 62100 | Нет данных |
| 2.2 | малоэтажной жилой застройки | кв.м общей площади квартир | 15400 | Нет данных |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | зоны общественно-делового назначения/ в т.ч. на перспективу | га | 22,2 | 33,2 |
|  |  | % | 2,02 | 3,03 |
| 3.2 | зоны производственного и коммунально-складского назначения | га | 11,1 | 9,2 |
|  |  | % | 1,01 | 0,84 |

2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| № п/п | Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м³) |
|  |  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| р.п.Лесогорск |
| 1 | Центральная котельная р.п.Лесогорск | 42424,33 | 37414,41 | 2828,3 | 680,26 |
| 2 | Котельная мкр.ПМК | 7110,58 | 12581,33 | 474,04 | 228,75 |
| 3 | Котельная жилого сектора РЭС | 1065,70 | 1672,01 | 71,05 | 30,40 |
| 4 | Котельная общеобразовательной школы №4 | 2001,87 | 502,43 | 133,46 | 9,14 |
| 5 | Котельная общеобразовательной школы №27 (на консервации) | - | - | - | - |
| 6 | Котельная школы - интерната №11 | 2728,98 | 659,61 | 181,93 | 11,99 |
| 7 | Котельная детского сада №51 | 291,16 | 365,37 | 19,41 | 6,64 |
| 8 | Котельная спортивного комплекса "Восход" | 124,05 | 343,70 | 8,27 | 6,25 |
| 9 | Котельная социально - реабилитационного центра "Березка" №1 | 471,23 | 639,39 | 31,42 | 11,63 |
| 10 | Котельная дома культуры "Родник" | 1378,10 | 215,14 | 91,87 | 3,91 |
| 11 | Котельная больницы | 1631,79 | 578,01 | 108,79 | 10,51 |
|  | Итого: | 59227,79 | 54971,4 | 3948,54 | 999,48 |
| п.Бидога |
| 1 | Котельная школы №18 | нет данных | 76,93 | нет данных | 1,40 |
| с.Баянда |
| 1 | Котельная общеобразовательной школы №40 | нет данных | 70,3 | нет данных | 1,28 |
|  | Итого: | нет данных | 147,23 | нет данных | 2,68 |
|  | Всего: | 59227,79 | 55118,63 | 3948,54 | 1002,16 |

2.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя            объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом          возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя     производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м³) |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| р.п.Лесогорск |
| 1 | Центральная котельная р.п.Лесогорск | Жилой фонд: ул.Ленина 1 | 8153 | 1021,82 | 1110,07 | 68,12 | 20,18 |
|  |  | ул.Ленина 3 | 7995 | 1002,01 | 1110,07 | 66,80 | 20,18 |
|  |  | ул.Ленина 5 | 7995 | 1002,01 | 1110,07 | 66,80 | 20,18 |
|  |  | ул.Ленина 7 | 8153 | 1021,82 | 1110,07 | 68,12 | 20,18 |
|  |  | ул.Ленина 8 | 4824 | 670,95 | 1476,75 | 44,73 | 26,85 |
|  |  | ул.Ленина 9 | 6746 | 876,41 | 953,86 | 58,43 | 17,34 |
|  |  | ул.Ленина 11 | 6746 | 876,41 | 953,86 | 58,43 | 17,34 |
|  |  | ул.Ленина 12 | 6127 | 805,36 | 953,86 | 53,69 | 17,34 |
|  |  | ул.Ленина 13 | 13398 | 1515,35 | 1260,06 | 101,02 | 22,91 |
|  |  | ул.Ленина 14 | 12794 | 1447,04 | 1476,75 | 96,47 | 26,85 |
|  |  | ул.Ленина 15 | 6746 | 876,41 | 953,86 | 58,43 | 17,34 |
|  |  | ул.Ленина 16 | 15137 | 1712,04 | 1651,28 | 114,14 | 30,02 |
|  |  | ул.Ленина 17 | 6746 | 876,41 | 953,86 | 58,43 | 17,34 |
|  |  | ул.Ленина 19 | 13398 | 1515,35 | 1260,06 | 101,02 | 22,91 |
|  |  | ул.Ленина 21 | 6746 | 876,41 | 953,86 | 58,43 | 17,34 |
|  |  | ул.Ленина 25 | 6727 | 873,94 | 953,86 | 58,26 | 17,34 |
|  |  | ул.Ленина 27 | 13243 | 1497,82 | 1260,06 | 99,85 | 22,91 |
|  |  | ул.Ленина 29 | 14969 | 1693,04 | 1651,28 | 112,87 | 30,02 |
|  |  | ул.Ленина 29а | 12024 | 1396,70 | 1651,28 | 93,11 | 30,02 |
|  |  | ул.Шастина 28 | 4584 | 644,58 | 511,14 | 42,97 | 9,29 |
|  |  | ул.Шастина 33 | 17833 | 2016,96 | 1821,31 | 134,46 | 33,11 |
|  |  | ул.Шастина 33а | 15438 | 1746,08 | 1651,28 | 116,41 | 30,02 |
|  |  | ул.Шастина 35а | 14769 | 1670,42 | 1651,28 | 111,36 | 30,02 |
|  |  | ул.Шастина 37 | 16087 | 1819,48 | 1651,28 | 121,30 | 30,02 |
|  |  | ул.Комсомольская 2 | 17896 | 2024,09 | 1821,31 | 134,94 | 33,11 |
|  |  | ул.Комсомольская 4 | 17633 | 1994,34 | 1821,31 | 132,96 | 33,11 |
|  |  | Итого жилой фонд: | 282907 | 33473,24 | 33733,67 | 2231,55 | 613,34 |
|  |  | Здание Лесогорской п/адм. | 1200 | 157,73 | нет данных | 10,52 | нет данных |
|  |  | Музыкальная школа | 985 | 113,58 | 117,37 | 7,57 | 2,13 |
|  |  | д/сад "Малышок"МДОБУ №14 | 4224 | 506,75 | 857,43 | 33,78 | 15,59 |
|  |  | Школа №30 | 2956 | 340,80 | 177,50 | 22,72 | 3,23 |
|  |  | Школа №4 | 20518 | 2001,87 | 502,43 | 133,46 | 9,14 |
|  |  | Вечерняя школа №52 | 2352 | 271,20 | 148,99 | 18,08 | 2,71 |
|  |  | ЦРБ | 17229 | 1631,79 | 578,01 | 108,79 | 10,51 |
|  |  | ОМВД по Чунскому району | 1036 | 136,18 | нет данных | 9,08 | нет данных |
|  |  | ГО и ЧС | 3446 | 452,96 | нет данных | 30,20 | нет данных |
|  |  | Соц.приют по ул.Шастина, 4,8 | 3585 | 471,23 | 639,39 | 31,42 | 11,63 |
|  |  | Почта | 1050 | 138,02 | нет данных | 9,20 | нет данных |
|  |  | Школа-интернат №11 | 27970 | 2728,98 | 659,61 | 181,93 | 11,99 |
|  |  | Итого по котельной: | 369457 | 42424,33 | 37414,41 | 2828,3 | 680,26 |
| 2 | Котельная мкр.ПМК | ул. Мелиораторов, 1 | 350,46 | 81,42 | 198,03 | 5,43 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 3 | 360,99 | 83,86 | 198,03 | 5,59 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 4 | 397,98 | 90,03 | 198,03 | 6,00 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 5 | 315,68 | 74,30 | 198,03 | 4,95 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 6 | 311,04 | 73,21 | 198,03 | 4,88 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 7 | 311,04 | 73,21 | 198,03 | 4,88 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 8 | 581,85 | 124,50 | 277,52 | 8,30 | 5,05 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 9 | 343,98 | 79,91 | 198,03 | 5,33 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 10 | 313,74 | 73,85 | 198,03 | 4,92 | 3,60 |
|  |  | ул. Мелиораторов, 12 | 389,69 | 88,15 | 198,03 | 5,88 | 3,60 |
|  |  | ул. Озерная, 1 | 254,56 | 62,25 | 198,03 | 4,15 | 3,60 |
|  |  | ул. Озерная, 3 | 292,17 | 69,66 | 198,03 | 4,64 | 3,60 |
|  |  | ул. Озерная, 4 | 376,52 | 86,32 | 198,03 | 5,75 | 3,60 |
|  |  | ул. Озерная, 5 | 304,02 | 72,49 | 198,03 | 4,83 | 3,60 |
|  |  | ул. Озерная, 7 | 251,48 | 61,50 | 198,03 | 4,10 | 3,60 |
|  |  | ул. Озерная, 9 | 373,28 | 85,58 | 198,03 | 5,71 | 3,60 |
|  |  | ул. Спортивная, 1 | 299,16 | 71,33 | 198,03 | 4,76 | 3,60 |
|  |  | ул. Спортивная, 3 | 357,51 | 83,06 | 198,03 | 5,54 | 3,60 |
|  |  | ул. Спортивная, 5 | 337,5 | 78,41 | 198,03 | 5,23 | 3,60 |
|  |  | ул. Спортивная, 7 | 346,95 | 80,60 | 198,03 | 5,37 | 3,60 |
|  |  | ул. Спортивная, 9 | 321,84 | 75,75 | 198,03 | 5,05 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 1 | 246,78 | 60,35 | 198,03 | 4,02 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 2 | 309,15 | 72,77 | 198,03 | 4,85 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 3 | 244,24 | 59,73 | 198,03 | 3,98 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 4 | 281,93 | 68,08 | 198,03 | 4,54 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 5 | 250,56 | 61,27 | 198,03 | 4,08 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 6 | 260,39 | 63,68 | 198,03 | 4,25 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 7 | 248,13 | 60,68 | 198,03 | 4,05 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 8 | 235,17 | 58,23 | 198,03 | 3,88 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 9 | 247,91 | 60,63 | 198,03 | 4,04 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 10 | 254,34 | 62,20 | 198,03 | 4,15 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 11 | 247,59 | 60,55 | 198,03 | 4,04 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 12 | 259,39 | 63,43 | 198,03 | 4,23 | 3,60 |
|  |  | ул. Целинная, 14 | 303,7 | 72,41 | 198,03 | 4,83 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 1 | 415,8 | 94,06 | 198,03 | 6,27 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 3 | 356,67 | 82,86 | 198,03 | 5,52 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 4 | 359,64 | 83,55 | 198,03 | 5,57 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 5 | 339,12 | 78,78 | 198,03 | 5,25 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 6 | 360,18 | 83,68 | 198,03 | 5,58 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 7 | 360,18 | 83,68 | 198,03 | 5,58 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 8 | 359,64 | 83,55 | 198,03 | 5,57 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 9 | 366,66 | 85,18 | 198,03 | 5,68 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 10 | 359,96 | 83,63 | 198,03 | 5,58 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 11 | 324,54 | 76,39 | 198,03 | 5,09 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 12 | 351,92 | 81,76 | 198,03 | 5,45 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 13 | 363,88 | 84,54 | 198,03 | 5,64 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 14 | 338,85 | 78,72 | 198,03 | 5,25 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 15 | 342,04 | 79,46 | 198,03 | 5,30 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 16 | 369,85 | 85,92 | 198,03 | 5,73 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 17 | 343,98 | 79,91 | 198,03 | 5,33 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 19 | 353,43 | 82,11 | 198,03 | 5,47 | 3,60 |
|  |  | ул. Гидротехников, 20 | 449,28 | 99,57 | 198,03 | 6,64 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 10 | 378 | 86,66 | 198,03 | 5,78 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 12 | 387,72 | 87,70 | 198,03 | 5,85 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 14 | 416,07 | 94,12 | 198,03 | 6,27 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 16 | 449,01 | 99,51 | 198,03 | 6,63 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 17 | 433,81 | 96,80 | 198,03 | 6,45 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 18 | 387,72 | 87,70 | 198,03 | 5,85 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 19 | 432,81 | 96,58 | 198,03 | 6,44 | 3,60 |
|  |  | ул. Молодежная, 20 | 393,93 | 89,11 | 198,03 | 5,94 | 3,60 |
|  |  | Итого жилой фонд: | 20375,41 | 4738,94 | 11961,22 | 315,93 | 217,48 |
|  |  | ул. Малиораторов, 27 МДОУ д/сад №16 | 2427 | 291,16 | 343,28 | 19,41 | 6,24 |
|  |  | Строящийся д/сад | 2399,5 | 287,86 | 276,83 | 19,19 | 5,03 |
|  |  | ул. Озерная, 10 Контора ПМК | 940 | 123,56 | нет данных | 8,24 | нет данных |
|  |  | ул. Озерная, 6 Гараж | 12568,5 | 1669,06 | нет данных | 111,27 | нет данных |
|  |  | Итого по котельной: | 38710,41 | 7110,58 | 12581,33 | 474,04 | 228,75 |
| 3 | Котельная жилого сектора РЭС | ул. Ольховая, 1 | 307,95 | 73,43 | 184,55 | 4,90 | 3,36 |
|  |  | ул. Ольховая, 5 | 185,34 | 47,59 | 137,89 | 3,17 | 2,51 |
|  |  | ул. Ольховая, 6 | 431,52 | 96,29 | 137,89 | 6,42 | 2,51 |
|  |  | ул. Ольховая, 7 | 566,76 | 121,27 | 198,03 | 8,08 | 3,60 |
|  |  | ул. Ольховая, 9 | 564,30 | 120,75 | 155,17 | 8,05 | 2,82 |
|  |  | ул. Ольховая, 11 | 384,90 | 88,24 | 118,54 | 5,88 | 2,16 |
|  |  | ул. Энергетиков, 1 | 907,35 | 183,06 | 297,22 | 12,20 | 5,40 |
|  |  | ул. Энергетиков, 2 | 1085,04 | 208,96 | 287,54 | 13,93 | 5,23 |
|  |  | ул. Энергетиков, 3 | 597,90 | 126,11 | 155,17 | 8,41 | 2,82 |
|  |  | Итого по котельной: | 5031,06 | 1065,70 | 1672,01 | 71,05 | 30,40 |
| 4 | Котельная школы №4 | Школа №4 | 20517,7 | 2001,87 | 502,43 | 133,46 | 9,14 |
| 5 | Котельная школы №27 (на консервации) | Школа №27 закрыта | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная школы-интерната №11 | Школа-интернат №11 | 27970 | 2728,98 | 659,61 | 181,93 | 11,99 |
| 7 | Котельная дет.сада №51 | Дет.сад №51 | 2427 | 291,16 | 365,37 | 19,41 | 6,64 |
| 8 | Котельная спортивного комплекса "Восход" | Спортивный комплекс "Восход" | 1134,00 | 124,05 | 343,70 | 8,27 | 6,25 |
| 9 | Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | Соц.приют по ул.Шастина, 4,8 | 3585 | 471,23 | 639,39 | 31,42 | 11,63 |
| 10 | Котельная дома культуры "Родник" | Дом культуры "Родник" | 15537 | 1378,10 | 215,14 | 91,87 | 3,91 |
| 11 | Котельная больницы | ЦРБ | 17229 | 1631,79 | 578,01 | 108,79 | 10,51 |
|  |  | Итого по всем котельным: | 501598,2 | 59227,79 | 54971,4 | 3948,5 | 999,5 |
| п.Бидога |
| 1 | Котельная школы №18 | Школа №18 | нет данных | нет данных | 76,93 | нет данных | 1,40 |
| с.Баянда |
| 1 | Котельная школы №40 | Школа №40 | нет данных | нет данных | 70,3 | нет данных | 1,28 |
|  |  | Итого: | нет данных | нет данных | 147,23 | нет данных | 2,68 |
|  |  | Всего: | 501598,2 | 59227,79 | 55118,63 | 3948,5 | 1002,16 |

Учитывая, что Генеральным планом Лесогорского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения,            теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется            разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 3

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности             источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

3.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах           теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является                     экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения                          нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой                энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого                          подключение теплопотребляющей установки к данной системе                      теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных  расходов в системе теплоснабжения.

3.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем                теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения,                        источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии ,м |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Центральная котельная р.п. Лесогорск |
| 280 | 1880 |  |  |
| Котельная мкр. ПМК |
| 300 |  |  | 200 |
| Котельная жилого сектора РЭС |
|  | 240 |  |  |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| р.п. Лесогорск |
| Центральная котельная р.п. Лесогорск | 15,0 | В работе |
| Котельная мкр. ПМК | 2,9 | В работе |
| Котельная жилого сектора РЭС | 1,11 | В работе |
| Котельная общеобразовательной школы №27 | 0,015 | На консервации |
| Котельная общеобразовательной школы №4 | нет данных | В резерве |
| Котельная школы-интерната №11 | 2,47 | В работе |
| Котельная детского сада №51 | 0,02 | В работе |
| Котельная спортивного комплекса "Восход" | 0,034 | В работе |
| Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | 0,086 | В резерве |
| Котельная дома культуры "Родник" | 0,34 | В работе |
| Котельная больницы | 1,5 | В резерве |
| п.Бидога |
| Котельная школы №18 | 0,02 | В работе |
| с.Баянда |
| Котельная общеобразовательной школы №40 | 0,01 | В работе |

Модернизация системы теплоснабжения  Лесогорского                       муниципального   образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов – это строительство               корпуса   детского сада на 40 мест в р.п. Лесогорск не предполагает               строительства новых котельных. Объекты, которые планируется               разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.         Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электроводонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную   жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

3.3.Описание существующих и перспективных зон действия                      индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не  газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных           жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на  твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих        устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем                  транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками              теплоснабжения ориентировочно составляет 38,6 тыс. Гкал/год.

3.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в   перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны        существующим, так как в Генеральном плане   Лесогорского                       муниципального образования  не предусмотрено изменение                            существующей схемы теплоснабжения.

3.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на             собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии            (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| р.п. Лесогорск |
| Центральная котельная р.п. Лесогорск | 0,508 | 0,508 |
| Котельная мкр. ПМК | 0,167 | 0,167 |
| Котельная жилого сектора РЭС | нет данных | нет данных |
| Котельная общеобразовательной школы №4 | нет данных | нет данных |
| Котельная общеобразовательной школы №27 (на консервации) | - | - |
| Котельная школы-интерната №11 | нет данных | нет данных |
| Котельная детского сада №51 | нет данных | нет данных |
| Котельная спортивного комплекса "Восход" | нет данных | нет данных |
| Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | нет данных | нет данных |
| Котельная дома культуры "Родник" | нет данных | нет данных |
| Котельная больницы | нет данных | нет данных |
| п. Бидога |
| Котельная школы №18 | нет данных | нет данных |
| с. Баянда |
| Котельная общеобразовательной школы №40 | нет данных | нет данных |

3.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности             источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| р.п. Лесогорск |
| Центральная котельная р.п. Лесогорск ул.Ленина | 15 | 15 | 15 |
| Котельная мкр. ПМК | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Котельная жилого сектора РЭС | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Котельная общеобразовательной школы №27(на консервации) | - | - | - |
| Котельная общеобразовательной школы №4 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Котельная школы-интерната №11 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Котельная детского сада №51 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная спортивного комплекса "Восход" | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Котельная дома культуры "Родник" | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная больницы | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| п. Бидога |
| Котельная школы №18 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| с. Баянда |
| Котельная общеобразовательной школы №40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

3.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции   теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на          компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| р.п.Лесогорск |
| Центральная котельная р.п. Лесогорск | 2283,24 | 3368,3 |
| Котельная мкр. ПМК | 615,09 | 907,4 |
| Котельная жилого сектора РЭС | 218,47 | 322,3 |
| Котельная общеобразовательной школы №27 (на консервации) | - | - |
| Котельная общеобразовательной школы №4 | 0 | 0 |
| Котельная школы-интерната №11 | 0 | 0 |
| Котельная детского сада №51 | 0 | 0 |
| Котельная спортивного комплекса "Восход" | 0 | 0 |
| Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | 0 | 0 |
| Котельная дома культуры "Родник" | 0 | 0 |
| Котельная больницы | 0 | 0 |
| Итого: | 3116,8 | 4598,0 |
| п. Бидога |
| Котельная школы №18 | 0 | 0 |
| с. Баянда |
| Котельная общеобразовательной школы №40 | 0 | 0 |
| Всего: | 3116,8 | 4598,0 |

3.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на       хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| р.п.Лесогорск |
| Центральная котельная р.п. Лесогорск | Нет |
| Котельная мкр. ПМК | Нет |
| Котельная жилого сектора РЭС | Нет |
| Котельная общеобразовательной школы №27(на консервации) | - |
| Котельная общеобразовательной школы №4 | Нет |
| Котельная школы-интерната №11 | Нет |
| Котельная детского сада №51 | Нет |
| Котельная спортивного комплекса "Восход" | Нет |
| Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | Нет |
| Котельная дома культуры "Родник" | Нет |
| Котельная больницы | Нет |
| п. Бидога |
| Котельная школы№18 | Нет |
| с. Баянда |
| Котельная общеобразовательной школы №40 | Нет |

Раздел 4

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральными планами сельских поселений               Лесогорского муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих          котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,             обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии на плановый период не предусматривается.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем                       теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Центральная котельная р.п. Лесогорск |
| 1 | Монтаж котла контейнерного типа КВр-2,15-95 | шт. | Организация горячего водоснабжения многоквартирных домов в летний период |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу                  избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших                нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории поселения не предусматриваются.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральными планами   сельских поселений             Лесогорского муниципального образования  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и         тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и              расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и               расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки  тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении            (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками            тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами сельских поселений                 Лесогорского муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы  теплоснабжения района, решения о загрузке источников  тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы  теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) | Резерв/дефицит мощности, (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Лесогорск |
| 1 | Центральная котельная р.п. Лесогорск | ДКВР-10-13 | 3 | 15,0 | 13,86 | 1,14 |
| 2 | Котельная мкр. ПМК | КВС/1.45к | 3 | 2,9 | 3,419 | -0,519 |
| 3 | Котельная жилого сектора РЭС | КЭВ-80, КЭВ-160 | 4 | 1,11 | 0,475 | 0,635 |
| 4 | Котельная общеобразовательной школы №27 (на консервации) | КЭВ-25 | 1 | - | - | - |
| 5 | Котельная общеобразовательной школы №4 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,435 | нет данных |
| 6 | Котельная школы-интерната №11 | водогрейные котлы | 4 | 2,47 | 0,588 | 1,882 |
| 7 | Котельная детского сада №51 | нет данных | 1 | 0,02 | 0,114 | -0,094 |
| 8 | Котельная спортивного комплекса "Восход" | БЭК-25 | 2 | 0,034 | 0,081 | -0,047 |
| 9 | Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | БЭК-25 | 1 | 0,086 | 0,193 | -0,107 |
| 10 | Котельная дома культуры "Родник" | КЭВ-100 | 2 | 0,34 | 0,277 | 0,063 |
| 11 | Котельная больницы | нет данных | 2 | 1,5 | 0,384 | 1,116 |
|  |  | Итого: |  | 23,46 | 19,826 | 4,069 |
| п. Бидога |
| 1 | Котельная школы №18 | нет данных | 2 | 0,02 | 0,013(без отопления) | 0,007 |
| с. Баянда |
| 1 | Котельная общеобразовательной школы №40 | КЭВ-25 | 1 | 0,01 | 0,012(без отопления) | -0,002 |
|  |  | Итого: |  | 0,03 | 0,025(без отопления) | 0,005 |
|  |  | Всего: |  | 23,15 | 19,851 | 4,074 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для        каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в                соответствии с действующим законодательством разрабатывается в      процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t°C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п°С | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о°С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 55 | 48 |
| 7 | 55 | 47,5 |
| 6 | 55 | 47 |
| 5 | 55 | 46,5 |
| 4 | 55 | 46,3 |
| 3 | 55 | 46 |
| 2 | 55 | 45,5 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 55 | 44,5 |
| -1 | 55 | 44 |
| -2 | 55 | 43,5 |
| -3 | 55 | 43,3 |
| -4 | 55 | 44,1 |
| -5 | 55 | 44,9 |
| -6 | 55,9 | 45,6 |
| -7 | 57,1 | 46,4 |
| -8 | 58,2 | 47,1 |
| -9 | 59,4 | 47,8 |
| -10 | 60,5 | 48,6 |
| -11 | 61,6 | 49,3 |
| -12 | 62,7 | 50 |
| -13 | 63,8 | 50,7 |
| -14 | 64,9 | 51,4 |
| -15 | 66 | 52,1 |
| -16 | 67,1 | 52,8 |
| -17 | 68,2 | 53,8 |
| -18 | 69,2 | 54,2 |
| -19 | 70,3 | 54,8 |
| -20 | 71,4 | 55 |
| -21 | 72,5 | 56,2 |
| -22 | 73,5 | 56,9 |
| -23 | 74,6 | 57,5 |
| -24 | 75,6 | 58,2 |
| -25 | 76,7 | 58,8 |
| -26 | 77,7 | 59,5 |
| -27 | 78,8 | 60,1 |
| -28 | 79,8 | 60,8 |
| -29 | 80,8 | 61,4 |
| -30 | 81,9 | 62 |
| -31 | 83 | 62,7 |
| -32 | 83,9 | 63,3 |
| -33 | 84,9 | 63,9 |
| -34 | 86 | 64,5 |
| -35 | 87 | 65,2 |
| -36 | 88 | 65,8 |
| -37 | 89 | 66,4 |
| -38 | 90 | 67 |
| -39 | 91 | 67,6 |
| -40 | 92 | 68,2 |
| -41 | 93 | 68,8 |
| -42 | 94 | 69,4 |
| -43 | 95 | 70 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и                  перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Лесогорск |
| 1 | Центральная котельная р.п. Лесогорск | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Котельная мкр. ПМК | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Котельная жилого сектора РЭС | 1,11 | 1,11 |
| 4 | Котельная общеобразовательной школы №27(на консервации) | 0 | 0 |
| 5 | Котельная общеобразовательной школы №4 | нет данных | нет данных |
| 6 | Котельная школы-интерната №11 | 2,47 | 2,47 |
| 7 | Котельная детского сада №51 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Котельная спортивного комплекса "Восход" | 0,034 | 0,034 |
| 9 | Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | 0,086 | 0,086 |
| 10 | Котельная дома культуры "Родник" | 0,34 | 0,34 |
| 11 | Котельная больницы | 1,5 | 1,5 |
| п.Бидога |
| 1 | Котельная школы№18 | 0,02 | 0,02 |
| с.Баянда |
| 1 | Котельная общеобразовательной школы №40 | 0,01 | 0,01 |
|  | Всего: | 23,15 | 23,15 |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов сельских поселений Лесогорского муниципального поселения рассчитана до 2032 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2032 года.

Раздел 5

Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых   сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой   энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральными планами  поселений Лесогорского           муниципального образования   не предусмотрено изменение схемы             теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для                  обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь                 осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или             производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых        сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует              возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных             источников тепловой энергии при сохранении надежности                        теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами сельских поселений                      Лесогорского муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых             сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая   условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при           сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы            теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый»        режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых    сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности                     теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами сельских  поселений                   Лесогорского муниципального образования   не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых    сетей не планируется.

Существующие тепловые сети

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Протяжённость, м | Материал | Год строительства | Остаточный ресурс на 2013 г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Центральная котельная р.п.Лесогорск |
| 1.1 | Магистральные сети от центральной котельной р.п.Лесогорск до первой распределительной камеры | 2*Д325,273 | 2*1435 | сталь | 1975 | 0 |
| 1.2 | Разводящие сети по ул.Ленина, Комсомольская, Шастина | 2*Д57,76,89,108,133 159,219,273 | 2*2690 | сталь | 2000 | 48 |
| 2. Котельная мкр.ПМК |
| 2.1 | Магистральные сети от котельной мкр.ПМК по ул.Спортивной | 2*219,159 | 2*320 | сталь | 1975 | 0 |
| 2.2 | Разводящие сети по ул.Гидротехников, Молодёжная | 2*76,108 | 2*330 | сталь | 1975 | 0 |
| 2.3 | Разводящие сети по ул.Целинная | 2*76 | 2*165 | сталь | 2009 | 84 |
| 2.4 | Разводящие сети по ул.Озёрная | 2*76 | 2*135 | сталь | 2011 | 92 |
| 2.5 | Разводящие сети по ул.Мелиораторов | 2*76,108 | 2*230 | сталь | 2012 | 96 |
| 3. Котельная жилого сектора РЭС |
| 3.1 | Разводящие сети по ул.Ольховая, Энергетиков | 2*89 | 2*450 | сталь | ориентировочно 1980 | 0 |

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предлагается три варианта реконструкции тепловых сетей от центральной котельной:

1. Реконструкция магистральной сети от центральной котельной до первой распределительной тепловой камеры с увеличением диаметров трубопроводов до 377 мм.

2. Строительство подающего трубопровода диаметром 377 мм от центральной котельной до первой распределительной камеры. Два существующих трубопровода диаметром 273 мм использовать в качестве обратной магистрали.

3. Строительство теплонасосной станции с тепловыми насосами Grundfos 250-490/4 (1 рабочий, 1 резервный).

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральная котельная р.п.Лесогорск |
| 1.1.1 | Вариант 1 |  |  |
| 1 | Разработка ПСД реконструкции магистральной сети от центральной котельной до первой распределительной тепловой камеры с увеличением диаметра трубопровода до 377 мм (1435 п.м.) | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объёмов потребляемого количества угля |
| 2 | Реконструкция магистральной сети с увеличением диаметра до 377 мм, с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. |  |
| 1.1.2 | Вариант 2 |  |  |
| 1 | Разработка ПСД строительства подающего трубопровода 377 мм магистральной сети от центральной котельной до первой распределительной тепловой камеры (1435 п.м.) | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объёмов потребляемого количества угля |
| 2 | Строительство подающего трубопровода 377мм магистральной сети от центральной котельной до первой распределительной тепловой камеры | п.м. |  |
| 1.1.3 | Вариант 3 |  |  |
| 1 | Разработка ПСД строительства теплонасосной станции с тепловыми насосами Grundfos ТР 250-490/4 | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объёмов потребляемого количества угля |
| 2 | Строительство теплонасосной станции с тепловыми насосами Grundfos ТР 250-490/4 | шт |  |
| 1.2.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей от ТК-22 до школы-интерната №11 с увеличением диаметра до 133 мм (260п.м.) | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объёмов потребляемого количества угля |
| 1.2.2 | Реконструкция разводящих сетей с увеличением диаметра до 133 мм, с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. |  |
| 1.3.1 | Разработка ПСД строительства разводящей сети диаметром 108 мм от тепловой сети по ул. Ленина до дома культуры "Родник" (180 п.м ) | к-т | Обеспечение подключения дома культуры "Родник" к централизованным сетям теплоснабжения, обеспечение требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надёжности коммунальных услуг |
| 1.3.2 | Строительство разводящей сети к дому культуры "Родник" | п.м. |  |
| 1.4.1 | Разработка ПСД строительства разводящей сети диаметром 57мм от магистральной тепловой сети до спортивного комплекса" Восход"(150 п.м ) | к-т | Обеспечение подключения спортивного комплекса "Восход" к централизованным сетям теплоснабжения, обеспечение требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, повышение качества и надёжности коммунальных услуг |
| 1.4.2 | Строительство разводящей сети к спортивному комплексу "Восход" | п.м. |  |
| Котельная мкр. ПМК |
| 2.1.1 | Разработка ПСД реконструкции магистральной сети по ул. Спортивной от котельной мкр.ПМК до ул.Молодёжной с увеличением диаметра трубопровода до 219 мм (250 п.м.) | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объёмов потребляемого количества угля |
| 2.1.2 | Реконструкция магистральной сети с увеличением диаметра до 219 мм, с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. |  |
| 2.2.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Гидротехников, Молодёжная (330п.м.) | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объёмов потребляемого количества угля |
| 2.2.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. |  |
| 3. Котельная жилого сектора РЭС |
| 3.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей от котельной до потребителей по ул.Ольховая, Энергетиков (450п.м.) | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надёжности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объёмов потребляемого количества электроэнергии |
| 3.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции | п.м. |  |

Проектируемые и реконструируемые тепловые сети

| № | Наименование |  |  | Год выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Длина, м | ПСД | СМР |
| Проектируемые сети |
| 1.Центральная котельная р.п.Лесогорск |
| 1.1 | Разводящие сети к дому культуры "Родник" | 108 | 180 | 2016 | 2017 |
| 1.2 | Разводящие сети к спортивному комплексу "Восход" | 57 | 150 | 2017 | 2018 |
| Реконструируемые сети |
| 1 | Центральная котельная р.п.Лесогорск |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция магистральной сети с увеличением диаметра подающего и обратного трубопровода до 377 мм (вариант 1) | 2*377 | 1435 | 2014 | 2015-2016 |
| 1.1 | Строительство подающего трубопровода 377 мм магистральной сети (вариант 2) | 377 | 1435 | 2014 | 2015-2016 |
| 1.1 | Строительство теплонасосной станции с тепловыми насосами Grundfos ТР 250-490/4 (вариант 3) | - | - | 2014 | 2015-2016 |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей от ТК-22 до школы-интерната №11 с увеличением диаметра до 133 мм | 2*133 | 260 | 2016 | 2017 |
| 2. Котельная мкр. ПМК |
| 2.1 | Реконструкция магистральной сети по ул.Спортивной с увеличением диаметра до 219 мм | 2*219 | 250 | 2018 | 2019 |
| 2.2 | Реконструкция разводящих сетей по ул.Гидротехников, Молодёжная | 2*89;108 | 330 | 2021 | 2022 |
| 3. Котельная жилого сектора РЭС |
|  | Реконструкция разводящих сетей по ул.Энергетиков, Ольховая | 2*89 | 450 | 2022 | 2023 |

Остаточный ресурс основных тепловых сетей (%)

| № | Наименование | Диаметр, мм | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральная котельная р.п.Лесогорск |
| 1.1.1 | Реконструкция магистральных сетей от центральной котельной р.п.Лесогорск до первой распределительной камеры (вариант 1) | 2*377 | 0 | 100-96 | 92-88 | 84-80 | 76-72 | Реконст. |
| 1.1.2 | Строительство подающего трубопровода от центральной котельной р.п.Лесогорск до первой распределительной камеры (вариант 2) | 377 подающий трубопровод | 0 | 100-96 | 92-88 | 84-80 | 76-72 | Строит. |
|  |  | 2*325,273 обратный трубопровод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Строительство теплонасосной станции с тепловыми насосами Grundfos ТР 250-490/4 (вариант 3) | 2*325,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строит. |
| 1.2 | Разводящие сети по ул.Ленина, Комсомольская, Шастина | 2*57,76,89,108,133 159,219 | 56-52 | 48-44 | 40-36 | 32-28 | 24-20 |  |
| 1.3 | Разводящие сети к дому культуры "Родник" | 2*108 | - | 100 | 96-92 | 88-84 | 80-76 | Строит. |
| 1.4 | Разводящие сети к спортивному комплексу "Восход" | 2*57 | - | - | 100-96 | 92-88 | 84-80 | Строит. |
| 1.5 | Разводящие сети от ТК-22 до школы-интерната №11 | 2*133 | 56-52 | 64-100 | 96-92 | 88-84 | 80-72 | Реконст. |
| 2. Котельная мкр.ПМК |
| 2.1 | Магистральные сети от котельной мкр.ПМК по ул.Спортивной | 2*219,159 | 0 | 0 | 0-100 | 96-92 | 88-84 | Реконст. |
| 2.2 | Разводящие сети по ул.Гидротехников, Молодёжная | 2*76,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100-96 | Реконст. |
| 2.3 | Разводящие сети по ул.Целинная | 2*76 | 80-76 | 72-68 | 64-60 | 56-52 | 48-44 |  |
| 2.4 | Разводящие сети по ул.Озёрная | 2*76 | 88-84 | 80-76 | 72-68 | 64-60 | 56-52 |  |
| 2.5 | Разводящие сети по ул.Мелиораторов | 2*76,108 | 92-88 | 84-80 | 76-72 | 68-64 | 60-56 |  |
| 3.Котельная жилого сектора РЭС |
| 3.1 | Разводящие сети по ул.Ольховая, Энергетиков | 2*89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-100 | Реконст. |

С целью повышения эффективности  работы системы централизованного теплоснабжения (повышение технико-экономических показателей работы системы, её безопасности и надёжности) считаем необходимым выполнить реконструкцию магистральных сетей от центральной котельной р.п. Лесогорск до первой распределительной камеры по варианту 1. Остаточный ресурс обратных трубопроводов по варианту 2 и магистральных трубопроводов по варианту 3 на 2013 г. составляет 0 %.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей до 2023 г. по трём вариантам приведены в приложении 1.

Раздел 6

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой  энергии, расположенного в границах поселения по видам основного,        резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого            источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по  видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м³,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Лесогорск |
| Центральная котельная р.п. Лесогорск ул.Ленина | Уголь | 10982 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная мкр. ПМК | Уголь | 1800 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная жилого сектора РЭС | Электроэнергия | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная общеобразовательной школы №4 | нет данных | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная общеобразовательной школы №27(на консервации) | - | - | - | - |
| Котельная школы-интерната №11 | Уголь | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная детского сада №51 | Дрова | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная спортивного комплекса "Восход" | Электроэнергия | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | Электроэнергия | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная дома культуры "Родник" | Электроэнергия | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная больницы | Уголь | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| п. Бидога |
| Котельная школы№18 | Дрова | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |
| с. Баянда |
| Котельная общеобразовательной школы №40 | Электроэнергия | нет данных | не предусмотрен | не предусмотрен |

Раздел 7

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое   перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое          строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально  планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов сельских поселений, т.е. на период до 2023 года и подлежат            ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Лесогорского             муниципального образования.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей до 2023 г. см. приложение 1.

Раздел 8

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные               общественные здания, бюджетные учреждения подключены к                       централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на                 территории  р.п.  Лесогорск осуществляет ООО «Лесогорская котельная».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается                 определить ООО «Лесогорская котельная».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации                        ООО «Лесогорская котельная» охватывает большую часть территории        Лесогорского муниципального образования, так как она осуществляет          теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории р.п. Лесогорск.

Раздел 9

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками    тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении            (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Лесогорск |
| 1 | Центральная котельная р.п. Лесогорск ул.Ленина | 15,0 | 13,86 |
| 2 | Котельная мкр. ПМК | 2,9 | 3,419 |
| 3 | Котельная жилого сектора РЭС | 1,11 | 0,475 |
| 4 | Котельная общеобразовательной школы №4 | нет данных | 0,435 |
| 5 | Котельная общеобразовательной школы №27(на консервации) | - | - |
| 6 | Котельная школы-интерната №11 | 2,47 | 0,588 |
| 7 | Котельная детского сада №51 | 0,02 | 0,114 |
| 8 | Котельная спортивного комплекса "Восход" | 0,034 | 0.081 |
| 9 | Котельная социально-реабилитационного центра "Березка" №1 | 0,086 | 0.193 |
| 10 | Котельная дома культуры "Родник" | 0,34 | 0,277 |
| 11 | Котельная больницы | 1,5 | 0,384 |
| п.Бидога |
| 1 | Котельная школы№18 | 0,02 | 0,013(без отопления) |
| с.Баянда |
| 1 | Котельная общеобразовательной школы №40 | 0,01 | 0,012(без отопления) |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует               возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности             теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой     энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой                 технологически не связаны.

Раздел 10

Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Лесогорского муниципального образования нет              бесхозяйных тепловых сетей.